## 改造前自查清单
五金加工厂配电改造——改造前自查清单
说明：蓝色单元格为填写区域，根据你工厂实际情况填入数据，系统自动判断是否需要改造
序号 | 自查项目 | 判断标准 | 你的情况 | 是否需要改
1 | 变压器容量 | 315kVA以上为大工业用户，需缴纳基本电费
2 | 月均电费总额 | 超过3万元建议做用电诊断
3 | 功率因数(cosφ) | 低于0.90会被罚款，需加装无功补偿
4 | 力调电费 | 月均力调电费为正数=被罚，需改善功率因数
5 | 设备空载率 | 超过25%建议加装空载保护器
6 | 风机/水泵运行方式 | 全速定频运行=浪费，建议加变频
7 | 是否有无功补偿装置 | 无=功率因数低，需加装
8 | 冲床/压力机数量 | 有冲击负荷=无功补偿需配抗谐波电抗器
9 | 电费单查看频率 | 从不看=可能多年被罚不知情
10 | 综合电价 | 大工业0.6-0.9元/kWh区间，确认你的电价

## 力调电费速算表
力调电费速算表
说明：在B2:C3填入你的数据，表格自动计算不同功率因数下的月度力调电费
月电度电费(元) | 50000
月基本电费(元) | 17600
力调基数(元)
不同功率因数下的月度力调电费速算
功率因数 | 调整系数 | 月力调电费 | 月差(相对cosφ=0.75) | 年力调电费 | 年差(相对cosφ=0.75) | 说明
0.65 | 15% |  |  |  |  | 严重不达标，需立即整改
0.7 | 10% |  |  |  |  | 不达标，建议尽快整改
0.75 | 7.5% |  |  |  |  | 本文案例现状
0.8 | 5% |  |  |  |  | 轻度不达标
0.85 | 2.5% |  |  |  |  | 接近标准
0.9 | 0% |  |  |  |  | 标准值，不奖不罚
0.93 | -0.45% |  |  |  |  | 达标有奖励
0.95 | -0.75% |  |  |  |  | 优秀，奖励较多
0.98 | -1.1% |  |  |  |  | 接近最优

## 投入产出测算表
三步改造投入产出测算表
说明：蓝色单元格根据你工厂实际数据修改，黑色单元格为公式自动计算
基础参数
综合电价(元/kWh) | 0.79
年运行天数 | 300
日均运行小时 | 16
第1步：无功补偿
| 项目 | 数值 | 单位 | 公式说明
投入 | 无功补偿柜(含电抗器) | 13000 | 元 | 设备+安装
改造前 | 功率因数(cosφ) | 0.75 |  | 输入值
改造后 | 功率因数(cosφ) | 0.93 |  | 输入值
改造前 | 月力调电费 | 5070 | 元
改造后 | 月力调电费 | -304 | 元
月节省 | 力调电费月差 |  | 元
年节省 | 力调电费年省 |  | 元
回本 | 单步回本周期 |  | 月
第2步：空载自动停机
| 项目 | 数值 | 单位 | 公式说明
投入 | 空载保护器+安装 | 5000 | 元 | 15台设备
改造前 | 日均空载时间 | 5 | 小时 | 输入值
改造后 | 日均空载时间 | 2 | 小时 | 输入值
| 日均省电 |  | kWh
| 月省电费 |  | 元
年节省 | 年省电费 |  | 元
回本 | 单步回本周期 |  | 月
第3步：通风/冷却变频
| 项目 | 数值 | 单位 | 公式说明
投入 | 变频器3台+传感器+安装 | 10000 | 元 | 20.5kW设备
| 平均节电率 | 35% |  | 冬高夏低平均
| 日均省电 |  | kWh
| 月省电费 |  | 元
年节省 | 年省电费 |  | 元
回本 | 单步回本周期 |  | 月
投入产出汇总
| 项目 | 数值 | 单位
| 总投入 |  | 元
| 无功补偿年省 |  | 元
| 空载停机年省 |  | 元
| 通风变频年省 |  | 元
| 总年省 |  | 元
| 综合回本周期 |  | 月
注：蓝色单元格为可修改参数，修改后所有公式自动重算。数据基于广东某五金厂实际改造案例，仅供参考，不构成投资承诺。