## Sheet1-反应釜温控
化工厂节能测算表 · Sheet1 反应釜温控改造
一、输入参数（可修改黄色区域）
搅拌电机月电费（万元） | 3
温控泵阀月电费（万元） | 9
搅拌变频节电率（%） | 15
温控优化节电率（%） | 12
温控优化投入（万元） | 2
搅拌变频投入（万元） | 10
二、计算结果（自动计算）
项目 | 改造前(万元/月) | 改造后(万元/月) | 月省(万元) | 年省(万元) | 说明
搅拌电机 | 3 | 2.55 | 0.45 | 5.4 | 搅拌变频，综合节电15%
温控泵阀 | 9 | 7.92 | 1.08 | 12.96 | 温控优化，综合节电12%
合计 | 12 | 10.47 | 1.53 | 18.36 | 月省合计
三、投入与回本
项目 | 投入(万元) | 月省(万元) | 年省(万元) | 回本(个月)
温控优化 | 2 | 1.08 | 12.96 | 1.9
搅拌变频 | 10 | 0.45 | 5.4 | 22.2
合计 | 12 | 1.53 | 18.36 | 7.8
注：搅拌为恒转矩负载（耗电∝转速），综合节电按60%时段降速×降速25%估算（已扣变频器自身约2-3%损耗）；温控优化含降温冷却泵变频及温控精度提升。

## Sheet2-循环水系统
化工厂节能测算表 · Sheet2 循环水系统改造
一、输入参数（可修改黄色区域）
循环水泵月电费（万元） | 4
冷却塔风机月电费（万元） | 2
泵组变频节电率（%） | 20
风机变频节电率（%） | 25
泵组改造投入（万元） | 6
风机改造投入（万元） | 2
二、计算结果（自动计算）
项目 | 改造前(万元/月) | 改造后(万元/月) | 月省(万元) | 年省(万元) | 说明
循环水泵 | 4 | 3.2 | 0.8 | 9.6 | 泵组变频+高效叶轮
冷却塔风机 | 2 | 1.5 | 0.5 | 6 | 风机变频
合计 | 6 | 4.7 | 1.3 | 15.6 | 月省合计
三、投入与回本
项目 | 投入(万元) | 月省(万元) | 年省(万元) | 回本(个月)
循环水泵 | 6 | 0.8 | 9.6 | 7.5
冷却塔风机 | 2 | 0.5 | 6 | 4
合计 | 8 | 1.3 | 15.6 | 6.2
注：负荷仅设计值60%-70%时理论可省70%以上，但受静扬程、换热器流量下限约束，实际节电率15%-25%（风机为P∝n³，理论省48.8%但受出水温度工艺下限约束），取保守值。

## Sheet3-压缩空气系统
化工厂节能测算表 · Sheet3 压缩空气系统改造
一、输入参数（可修改黄色区域）
空压机月电费（万元） | 3.5
无热再生干燥器再生气耗（%） | 15
干燥器及后处理系统月电耗（万元） | 1
干燥器换代投入（万元） | 5
运行优化月省（万元） | 0.3
运行优化投入（万元） | 1
后处理系统换代后节电率（%） | 20
二、计算结果（自动计算）
项目 | 改造前(万元/月) | 改造后(万元/月) | 月省(万元) | 年省(万元) | 说明
干燥器及后处理系统 | 1.525 | 0.8 | 0.725 | 8.7 | 气耗省0.53万+前置冷干机停运省0.2万
空压机运行优化 |  |  | 0.3 | 3.6 | 压力带优化+查漏（运营类，无改造前后对照量）
合计 | 4.5 | 3.475 | 1.025 | 12.3 | 改造前=系统电费(B3+B5)；月省=两子项合计
三、投入与回本
项目 | 投入(万元) | 月省(万元) | 年省(万元) | 回本(个月)
干燥器换代 | 5 | 0.725 | 8.7 | 6.9
空压机运行优化 | 1 | 0.3 | 3.6 | 3.3
合计 | 6 | 1.025 | 12.3 | 5.9
注：化工仪表气露点要求-40℃，常规做法为"前置冷冻式干燥机+无热再生吸干机"两级串联，无热再生再生气耗14%-18%（取15%）；换零气耗压缩热干燥机后露点-40℃直接达标，前置冷干机可停运（后处理系统主要电耗），换型机型自身带鼓风机电耗略升，保守按后处理系统节电20%计。改前须确认空压机排气温度与余热稳定性。