## 整流器测算
电镀整流器节能测算表（路线A更换 / 路线B改造）
说明：路线A = 整体更换为IGBT高频开关电源；路线B = 加装变频控制模块。改黄底色单元格即可自动算回本。
输入参数
整流器月电费（元） | 65000 | 路线A 4台合计月电费；本案例6.5万
路线A 节电率 | 0.24 | 本案例按0.4满负荷+0.6低负荷加权取24%
路线A 单台投入（元） | 40000 | 高频开关电源3-5万/台，本例取4万
路线A 设备数量 | 4 | 李老板厂4台老设备走更换
路线B 月电费（元） | 25000 | 路线B 4台合计月电费；本案例2.5万
路线B 节电率 | 0.16 | 本案例取12%-18%中值
路线B 单台投入（元） | 10000 | 变频改造模块1万/台
路线B 设备数量 | 4 | 4台较新设备走改造
电价（元/度） | 0.7 | 工业用电平段电价（按需修改）
月有效生产时间（小时） | 480 | 20天×24小时或按实际
计算结果
【路线A 整体更换】
A月节电（元） |  | 月省 = 4台月电费 B5 × 节电率 B6
A月节电（度） |  | 折算度数 = 月省 / 电价 B13
A年节电（元） |  | 年省 = 月省 × 12
A投入（元） |  | 投入 = 单台 B7 × B8台
A回本（月） |  | 回本 = 投入 / 月省
【路线B 局部改造】
B月节电（元） |  | 月省 = 4台月电费 B9 × 节电率 B10
B月节电（度） |  | 折算度数 = 月省 / 电价 B13
B年节电（元） |  | 年省 = 月省 × 12
B投入（元） |  | 投入 = 单台 B11 × B12台
B回本（月） |  | 回本 = 投入 / 月省
【合计】
整流器总投入（元） |  | 总投入 = A + B
年总节电（元） |  | 年总省 = A年省 + B年省
月总节电（元） |  | 月总省 = 年总省 / 12
综合回本（月） |  | 综合回本 = 总投入 / 月总省
本案例数据基准
本案例：李老板华中电镀厂，8条线，月电费15万
整流器月电费9万（占60%），其中路线A 4台 6.5万、路线B 4台 2.5万
路线A 节电率24% = 0.4×(1-78/90) + 0.6×(1-62/90) 加权计算
路线B 节电率16% 取12%-18%中值
综合回本约10个月（整流器部分），汇总表三项合计8个月

## 冷却水变频
电镀冷却水系统变频测算表
电镀冷却水带酸碱腐蚀，必须用耐酸碱管路（PP/PTFE/钛材），变频不能牺牲控温精度
输入参数
冷却水系统月电费（元） | 22500 | 本案例：含冰水机+循环泵，月电费2.25万
节电率 | 0.2 | 本案例取20%（行业区间15%-25%）
改造投入（元） | 20000 | 变频改造+换热器维护，本例2万
电价（元/度） | 0.7 | 工业用电平段电价
计算结果
月节电（元） |  | 月省 = B5 × B6
月节电（度） |  | 度数 = 月省 / 电价 B8
年节电（元） |  | 年省 = 月省 × 12
回本周期（月） |  | 回本 = 投入 / 月省
本案例数据基准
本案例：冷却水月电费2.25万，降至约1.8万
本测算取节电率20%（中值），实际可能15%-25%
回本约4个月（投入2万）
电镀冷却水不能用普通镀锌管，必须用PP/PTFE/钛材
冰水机老旧的优先换高效机型，比单纯变频更划算

## 抽风系统速算
电镀抽风系统变频速算表
抽风不能停！变频最低转速要保环保（换气次数≥15次/小时），转速下限不低于额定40%
输入参数
抽风系统月电费（元） | 18000 | 本案例1.8万
节电率 | 0.25 | 本案例取25%（工信部指南20%-30%）
改造投入（元） | 15000 | 变频器+控制改造，本例1.5万
电价（元/度） | 0.7 | 工业用电平段电价
计算结果
月节电（元） |  | 月省 = B5 × B6
月节电（度） |  | 度数 = 月省 / 电价 B8
年节电（元） |  | 年省 = 月省 × 12
回本周期（月） |  | 回本 = 投入 / 月省
本案例数据基准
本案例：抽风月电费1.8万，降至约1.35万
取节电率25%（工信部指南20%-30%中值）
回本约3.5个月（投入1.5万）
变频最低转速不低于额定40%，换气次数≥15次/小时
控制逻辑选浓度反馈或开台数反馈，别搞定时启停