## 能耗自查清单
食品厂节能改造——能耗自查清单
说明：蓝色单元格为填写区域，根据你工厂实际情况填入数据
序号 | 自查项目 | 判断标准 | 你的情况 | 是否需要改
1 | 变压器容量 | 800kVA以上为大工业用户，基本电费占比高
2 | 冷库制冷系统 | 24小时运行，月电费占比超40%建议做变频改造
3 | 压缩机类型 | 螺杆式且靠卸载阀调节=适合变频，离心式或磁悬浮=不需要
4 | 压缩机功率 | 30kW以上变频改造回本合理，15kW以下不划算
5 | 空压机运行方式 | 24小时运行且有空载=可做余热回收
6 | 工厂热水来源 | 燃气锅炉烧热水=余热回收价值高，电加热=价值更高
7 | 照明灯具类型 | 金卤灯/荧光灯=LED改造空间大，已用LED=不需要
8 | 冷库照明 | 非LED或普通LED（非低温型号）=需更换
9 | 功率因数 | 低于0.90会被罚款，需加装无功补偿
10 | 力调电费 | 电费单上力调电费为正数=被罚，需改善

## 冷库变频测算表
冷库压缩机变频改造投入产出测算表
说明：蓝色单元格根据你工厂实际数据修改，黑色单元格为公式自动计算
基础参数
综合电价(元/kWh) | 0.72
年运行天数 | 330
日均运行小时 | 24
压缩机参数
| 项目 | 数值 | 单位 | 公式说明
投入 | 变频器+传感器+安装 | 35000 | 元 | 55kW变频器成套
| 压缩机功率 | 55 | kW | 输入值
| 平均节电率 | 25% |  | 参考行业20-30%均值
| 日均省电 |  | kWh
| 年省电费 |  | 元
回本 | 回本周期 |  | 月
蒸发器风扇（可选）
| 项目 | 数值 | 单位 | 公式说明
投入 | 小变频器（4台共用） | 5000 | 元 | 1.5kW×4台分时控制
| 风扇总功率 | 6 | kW | 1.5kW×4台
| 节电率 | 30% |  | 变频后平均值
| 日均省电 |  | kWh
| 年省电费 |  | 元
投入产出汇总
| 总投入 |  | 元
| 总年省 |  | 元
| 综合回本 |  | 月

## 余热回收速算表
空压机余热回收速算表
说明：蓝色单元格根据你工厂实际数据修改，黑色单元格为公式自动计算
基础参数
天然气价格(元/m³) | 3.5
天然气热值(kWh/m³) | 9.78
锅炉效率 | 90%
等效热量单价(元/kWh)
年运行天数 | 330
日均有效运行小时 | 20
余热回收计算
| 项目 | 数值 | 单位 | 公式说明
投入 | 板式换热器+热水箱+循环泵 | 20000 | 元 | 成套设备+安装
| 空压机功率 | 55 | kW | 输入值
| 热散失比例 | 70% |  | 空压机能量中约70%变热
| 回收效率 | 70% |  | 板式换热器回收效率
| 可回收热功率 |  | kW
| 日回收热量 |  | kWh
| 年等效热费 |  | 元
| 全年平均利用率 | 50% |  | 夏季低冬季高，全年均值
| 保守年省 |  | 元
回本 | 回本周期 |  | 月
注：等效热量单价按燃气锅炉计算（非电加热），食品厂热水通常由燃气锅炉供应。蓝色单元格可修改。