# 零代码能耗监测系统
DIY搭建手册

本文档配套公众号文章《零代码搭建能耗监测系统：3天部署，20个点总成本3万以内》，提供设备选型参考、平台配置步骤和看板模板说明，方便你直接按清单采购和部署。

## 一、设备推荐型号清单

以下为经过实际验证的推荐型号和采购参考价（2026年6月），直接在淘宝或1688搜索即可找到。

### 1.1 智能电表

| 型号 | 类型 | 通讯方式 | 参考价 | 适用场景 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 安科瑞 AEM96 | 三相多功能 | RS485 | 400-700元/只 | 主进线柜、大负载回路 |
| 正泰 DDSU666 | 单相 | RS485 | 150-300元/只 | 单相设备、小型负载 |
| 社为 DDS198 | 单相导轨式 | RS485 | 120-250元/只 | 预算有限的监测点 |

选型建议：中小工厂优先选安科瑞AEM96（性价比高、兼容性好），预算有限的选正泰DDSU666。每台电表需配套电流互感器（CT），按进线电流规格选型。

### 1.2 数据网关

| 型号 | 联网方式 | RS485口数 | 参考价 | 适用场景 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 有人 USR-W610 | WiFi | 1路 | 200-350元 | 有WiFi覆盖的配电房 |
| 有人 USR-G780 | 4G | 1路 | 400-600元 | 无网络覆盖的配电房 |
| 宏电 H8922 | 4G/WiFi | 2路 | 800-1200元 | 监测点超过16个的场景 |

选型建议：工厂有WiFi覆盖的选有人USR-W610（最便宜），配电房在地下室或偏远位置的选4G版。预计监测点超过16个的选宏电H8922。

### 1.3 辅材清单

| 辅材名称 | 规格 | 参考价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| RS485屏蔽双绞线 | RVSP 2x0.75mm2 | 约1.5-2.5元/米 | 每台电表到网关平均按30米算 |
| 电流互感器（CT） | 按进线电流选型 | 30-80元/个 | 每台电表配3个（三相）或1个（单相） |
| 终端电阻 | 120欧姆 | 1-2元/个 | 总线两端各接一个，网关端通常内置 |
| 导轨式开关电源 | DC 12V/1A | 20-40元/个 | 给网关供电用 |
| 配电箱（小） | 300x400mm | 50-100元/个 | 集中放置网关和电源 |

### 1.4 RS485通讯接线要点

RS485是智能电表最常用的通讯接口，接线正确与否直接影响数据采集的稳定性。以下是几条关键要点：

【接线拓扑】RS485总线采用"手拉手"菊花链拓扑，不能走星形或树形。即从网关出发，依次串接每个电表，最后回到最后一个电表。每个电表内部A/B端子有进出两个接口，进线接一组、出线接下一台电表。

【终端电阻】RS485总线两端各接一个120欧姆终端电阻，可有效减少信号反射。如果通讯距离短（小于50米）或设备少（小于5台），可以不接。网关通常内置终端电阻开关（如有人USR-G780有一个"120R"拨码开关），拨到ON即可。

【屏蔽层接地】屏蔽双绞线的屏蔽层（编织网）在网关端单点接地（接到配电柜接地排），电表端悬空不接。严禁两端同时接地，否则会产生地环路干扰。

【A/B线识别】电表RS485端子通常标注"A"和"B"（或"485A""485B"），也有标注"D+""D-"的。网关侧对应接线：A接A，B接B。注意同一总线上的所有设备A/B线必须一一对应，不能交叉。

【线缆选择】使用RVSP 2x0.75mm2屏蔽双绞线（推荐），最远通讯距离约1000米。超过1000米需加RS485中继器（约100-200元/个）。

### 1.5 电流互感器（CT）选型速查

注意：CT二次侧严禁开路（会产生高压），安装前确认互感器已短接或已接入电表电流输入端。CT的精度等级建议选0.5级。

CT（电流互感器）将大电流转换为电表可测量的小电流（标准二次侧为5A或1A）。选型原则：一次侧电流 = 负载计算电流 x 1.2~1.5倍。以下为常见场景的CT选型参考：

| 进线电流范围 | 推荐CT变比 | CT型号示例 | 参考价 |
| --- | --- | --- | --- |
| 小于100A | 100/5 | LMK-0.66 100/5 | 30-40元/个 |
| 100-200A | 200/5 | LMK-0.66 200/5 | 35-45元/个 |
| 200-400A | 400/5 | LMK-0.66 400/5 | 40-50元/个 |
| 400-600A | 500/5或600/5 | LMK-0.66 500/5 | 50-60元/个 |
| 600-1000A | 800/5或1000/5 | LMK-0.66 800/5 | 60-80元/个 |

### 1.6 Modbus通讯参数速查

Modbus RTU是智能电表最通用的通讯协议。绝大多数电表的出厂默认参数如下，配置网关时请确认与电表一致：

| 参数 | 默认值 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 波特率 | 9600 bps | 也有电表默认为4800或19200，建议统一设为9600 |
| 数据位 | 8位 | 固定不变 |
| 停止位 | 1位 | 少数电表默认为2位 |
| 校验方式 | 无校验（None） | 个别电表默认为偶校验（Even） |
| Modbus地址 | 1 | 每台电表必须唯一，范围1-247 |
| 通讯协议 | Modbus RTU | 不是Modbus ASCII，注意区分 |

## 附：安全操作清单（每次作业前过一遍）

1. 断电确认：断开对应配电柜的进线断路器，用验电笔或万用表确认进出线均无电压

2. 穿戴防护：穿戴绝缘鞋、绝缘手套

3. 双人操作：电气作业应至少两人，一人操作一人监护

4. CT短接确认：电流互感器二次侧在未接入电表前必须短接，严禁开路

5. 接线检查：RS485 A/B线不要接反，通讯线走独立线槽与强电保持距离

6. 恢复送电：确认所有接线无误、柜内无工具遗留后，方可合闸送电

7. 通电验证：送电后检查电表显示屏是否正常亮起、数据是否正常

## 二、阿里云IoT平台配置步骤

以下以阿里云IoT平台为例（推荐），百度天工配置步骤类似。

### 2.1 注册开通

1. 访问阿里云官网（aliyun.com），注册/登录账号

2. 搜索"物联网平台"，进入产品页

3. 开通物联网平台服务（公共实例，基础版即可）

4. 进入控制台 → 物联网平台 → 设备管理

### 2.2 创建产品

1. 在设备管理页面，点击"产品" → "创建产品"

2. 产品名称：填写"工厂能耗监测"

3. 所属品类：选择"自定义品类"

4. 节点类型：选择"直连设备"

5. 数据格式：选择"ICA标准数据格式"

6. 点击"确认"创建产品

### 2.3 定义功能（物模型）

1. 在产品详情页，点击"功能定义" → "添加自定义功能"

2. 添加以下功能：

| 功能名称 | 标识符 | 数据类型 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 总功率 | total_power | float | kW |
| A相电压 | voltage_a | float | V |
| B相电压 | voltage_b | float | V |
| C相电压 | voltage_c | float | V |
| A相电流 | current_a | float | A |
| B相电流 | current_b | float | A |
| C相电流 | current_c | float | A |
| 功率因数 | power_factor | float | 无 |
| 有功电能 | active_energy | float | kWh |

### 2.4 注册设备

1. 在产品详情页，点击"设备" → "添加设备"

2. 设备名称：填写如"总进线柜""空压机1#""空调主机"等

3. 添加后，记录设备证书（ProductKey、DeviceName、DeviceSecret）

4. 重复以上步骤，为每个监测点注册一个设备

### 2.5 配置网关

1. 登录网关管理界面（通常通过浏览器访问网关IP）

2. 配置串口参数：波特率9600、数据位8、停止位1、无校验

3. 添加Modbus设备：填写电表的Modbus地址（默认为1，可在电表上设置）

4. 配置MQTT参数：填入阿里云IoT平台的三元组（ProductKey、DeviceName、DeviceSecret）

5. 保存并重启网关

### 2.6 验证数据

1. 在阿里云IoT控制台 → 设备 → 对应设备 → "物模型数据"

2. 查看是否有数据上报

3. 如无数据，检查：网关网络连接、串口接线、Modbus地址配置

## 三、看板模板配置

### 3.1 创建仪表盘

1. 在阿里云IoT控制台，点击"监控运维" → "仪表盘"

2. 点击"创建仪表盘"，命名如"工厂能耗总览"

3. 拖拽组件到画布，按以下布局设计：

| 位置 | 组件类型 | 数据源 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 顶部左侧 | 实时数值卡片 | 总进线柜.总功率 | 显示当前总功率，大字突出 |
| 顶部右侧 | 实时数值卡片 | 总进线柜.功率因数 | 显示当前功率因数 |
| 中部 | 折线图 | 全部设备.总功率 | 24小时功率曲线，时间范围选"最近24小时" |
| 中下部左侧 | 饼图 | 各设备.有功电能 | 各支路能耗占比（日累计） |
| 中下部右侧 | 柱状图 | 各设备.有功电能 | 各支路能耗对比 |
| 底部 | 表格 | 全部设备 | 各设备实时数据明细 |

### 3.2 设置告警规则

| 规则名称 | 触发条件 | 通知方式 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 功率越限 | 总功率 > 设定值（如500kW） | 短信/钉钉 | 防止过载 |
| 功率因数过低 | 功率因数 < 0.9 | 短信 | 需投电容补偿 |
| 非运行能耗 | 非工作时间功率 > 设定值 | 微信/钉钉 | 发现设备未关 |
| 电压异常 | 电压 > 420V 或 < 340V | 短信 | 需检查供电质量 |
| 数据中断 | 设备15分钟无数据上报 | 微信/钉钉 | 网关或电表故障 |

### 3.3 配置日报/周报

1. 在"监控运维" → "报表"中创建定时报表

2. 选择报表模板：能耗日报

3. 设置发送时间：每天早上9:00

4. 添加收件人：工厂管理层邮箱

5. 报表内容：昨日总能耗、各支路能耗排名、异常告警汇总

## 四、常见问题排查

如果发现数据全部为0或只有部分设备有数据，首先检查Modbus地址是否重复、波特率是否匹配。

| 问题 | 可能原因 | 解决方法 |
| --- | --- | --- |
| 平台看不到数据 | 网关未联网 | 检查网关指示灯，确认4G/WiFi连接正常 |
| 数据全是0 | Modbus地址不匹配 | 确认电表Modbus地址与网关配置一致 |
| 数据跳变异常 | RS485接线松动 | 检查A/B线是否接反，端子是否拧紧 |
| 部分设备无数据 | 通讯距离过长 | RS485总线超过1000米需加中继器 |
| 告警未收到 | 通知配置未完成 | 检查告警规则中是否配置了通知方式 |

## 五、安全注意事项

电气安装安全（重要）： 1. 安装智能电表前必须断电操作，确认配电柜断路器已断开 2. CT二次侧严禁开路，安装前确认互感器已短接或已接入电表 3. 作业时穿戴绝缘鞋和绝缘手套，双人操作 4. 接线完成后检查柜内无工具遗留再送电 5. 网关安装位置注意防水防尘，配电房内建议加装小型配电箱

附：快速采购清单（15个监测点配置） 智能电表 15台 x 350元 = 5,250元 数据网关 1台 x 500元 = 500元 电流互感器 45个（三相） x 45元 = 2,025元 RS485屏蔽双绞线 500米 x 2元 = 1,000元 开关电源 1个 = 30元 配电箱 1个 = 80元 辅材（线耳、导轨、扎带等） = 200元 合计：约9,085元 （不含安装人工费，建议找持证电工安装，费用另计）

本手册配套公众号文章《零代码搭建能耗监测系统》 | 公众号：老居聊工厂供电

更新时间：2026年6月 | 版本 v1.0